Приложение N 1

к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации

НОРМЫ

ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ РУЧНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

───────────────┬──────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────

Категория │Предельная│Класс │ Огнетушители (штук) [<\*>](consultantplus://offline/ref=9F150267C6C1A89A622906C2108DCE9B4C987D723E0D97A5141BFEB5247E59F1A81DC87C333194B6iC25J)

помещения по │защищаемая│пожара├─────────┬──────────────┬────────┬──────────────

взрывопожарной│ площадь │ │пенные и │ порошковые │хладо- │углекислотные

и пожарной │ (кв. │ │водные │(вместимость, │новые │(вместимость,

опасности │ метров) │ │(вмести- │ л/ масса │(вмести-│ л/ масса

│ │ │мостью 10│ огнетушащего │мостью │огнетушащего

│ │ │литров) │ вещества, │2 (3) │ вещества,

│ │ │ │ килограмм) │литра) │ килограмм)

│ │ │ ├───┬─────┬────┤ ├───┬──────────

│ │ │ │2/2│ 5/4 │10/9│ │2/2│ 5 (8)

│ │ │ │ │ │ │ │ │ или

│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3 (5)

───────────────┴──────────┴──────┴─────────┴───┴─────┴────┴────────┴───┴──────────

А, Б, В 200 A 2 ++ - 2 + 1 ++ - - -

B 4 + - 2 + 1 ++ 4 + - -

C - - 2 + 1 ++ 4 + - -

D - - 2 + 1 ++ - - -

E - - 2 + 1 ++ - - 2 ++

В 400 A 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 +

D - - 2 + 1 ++ - - -

E - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++

Г 800 B 2 + - 2 ++ 1 + - - -

C - 4 + 2 ++ 1 + - - -

Г, Д 1800 A 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - -

D - - 2 + 1 ++ - - -

E - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++

Общественные 800 A 4 ++ 8 + 4 ++ 2 + - - 4 +

здания E - - 4 ++ 2 + 4 + 4 + 2 ++

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<\*> Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов).

При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Приложение N 2

к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации

НОРМЫ

ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

───────────────┬──────────┬──────┬───────────────────────────────────────────

Категория │Предельная│Класс │ Огнетушители (штук) [<\*>](consultantplus://offline/ref=9F150267C6C1A89A622906C2108DCE9B4C987D723E0D97A5141BFEB5247E59F1A81DC87C333194B5iC25J)

помещения по │защищаемая│пожара├─────────┬─────────┬────────┬──────────────

взрывопожарной│ площадь, │ │воздушно-│комбини- │порошко-│углекислотные

и пожарной │кв. метров│ │пенные │рованные │вые ог- │огнетушители

опасности │ │ │огнетуши-│огнетуши-│нетуши- │(вместимость,

│ │ │тели │тели (пе-│тели │ литров)

│ │ │(вмести- │на, поро-│(вмести-├────┬─────────

│ │ │мостью │шок) │мостью │ 25 │ 80

│ │ │100 лит- │(вмести- │100 лит-│ │

│ │ │ров) │мостью │ров) │ │

│ │ │ │100 лит- │ │ │

│ │ │ │ров) │ │ │

───────────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴────┴─────────

А, Б, В 500 A 1 ++ 1 ++ 1 ++ - 3 +

B 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 +

C - 1 + 1 ++ - 3 +

D - - 1 ++ - -

E - - 1 + 2 + 1 ++

В, Г 800 A 1 ++ 1 ++ 1 ++ 4 + 2 +

B 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 +

C - 1 + 1 ++ - 3 +

D - - 1 ++ - -

E - - 1 + 1 ++ 1 +

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<\*> Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.